**1 ENERENT**

**1.1 MLG Mobile Lüftungsgeräte 20 - 100 kW**

**1.1.1 COOLAIR MLG 25 kW EDV - Mobile Lüftungsgeräte**



**COOLAIR MLE 25 EDV- Mobile Lüftungsgeräte mit einer Leistung bis 25 kW**

Lieferung und Aufstellung eines mobilen Lüftungsgerätes mit einer Kälteleistung von 25 kW und einer Wärmeleistung von 50 kW auf Mietbasis. In Down-Flow-Ausführung speziell zur Kühlung von Serverräumen. Fahrbar und passend für Türen in Standardgröße. Luftverteilung mittels flexiblem Luftschlauch 1 x 500 mm oder 4-seitig frei ausblasend mittels Ausblaskopf. Aufbau und Inbetriebnahme des Lüftungsgerätes durch einen ENERENT-Techniker.

Abtransport des mobilen Lüftungsgerätes nach Beendigung der Mietzeit sowie dessen Wartung und Endreinigung.

**Technische Daten**

**COOLAIR MLG 25 EDV - Mobile Lüftungsgeräte**

Kälteleistung: 16°C/ 32°C Aussentemperatur: bis 25 kW

Wärmeleistung: ca. 50 kW

Abmessungen (L x B x H): 800 x 680 x 1.890 mm

Transport-/Betriebsgewicht: 160 kg

Luftleistung: 2.300 m³/h

Pressung extern: 200 Pa

Pressung gesamt: 450 Pa

Lüfterstufen: 5

Schalldruckpegel: am Gerät (Druckstutzen)83 db (A)

Motorleistung: 1,5 kW

Spannung: 230 V

Nennstrom: 6,7 A

Elektrischer Anschluss: Schuko-Stecker

Anschluss: Storz D 1"

Filterklasse: G 4

Technische Änderungen vorbehalten.

Folgende Positionen sind für den reinen Betrieb:

Vermietung MLG 25 Mietzeit / Tag

EUR "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" netto

Technische Grundpauschale / Tag

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Haftungsübernahme Zubehör / Tag

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Verbindungsleitungen 2 Stück VL / RL (Bauer) 1" à 10 m / Tag

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Verlängerung der Verbindungsleitungen 1" pro Stück, 10 m / Tag

EUR "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" netto

Stromkabel 230 V Schuko-Stecker à 25 m / Tag

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Aufbau / Inbetriebnahme des Lüftungsgerätes

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Antransport bis 12:00 Uhr - Spedition mit Hebebühne

EUR "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" netto

Abtransport - Spedition mit Hebebühne

EUR "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" netto

**Bezugsquelle**

ENERENT Austria GmbH

Irrsberg 97

AT-5310 Mondsee - Sankt Lorenz

Tel.: +43 2167 90990-10

Email: anfrage@enerent.at

[www.enerent.at](http://www.enerent.at)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preis:** |  |

 | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 | € |