**1 ENERENT**

**1.1 MST Mobile Systemtrenner 270 - 1.500 kW**

**1.1.1 HOTFLOW MST 2.500 kW - Mobile Systemtrenner**



**Mobiler Wärmetauscher mit einer Leistung bis 2.500 kW**

Lieferung und Aufstellung eines mobilen Plattenwärmetauschers in geschraubter Ausführung zur Systemtrennung zweier Medien auf Mietbasis. Für diverse Medien und Einsatzzwecke, montiert in einen Stahlrahmen und mit einer Abdeckplane versehen.

Übertragungsleistung 2.500 kW. Anbindung der flexiblen Verbindungsleitungen (Vor- / Rücklauf) an das bestehende Versorgungsnetz der bauseitig erstellten Anschlussmöglichkeiten nach Vorgabe. Inbetriebnahme und technische Einweisung durch einen ENERENT-Techniker. Rückholung des mobilen Wärmetauschers nach Beendigung der Mietzeit, sowie dessen Wartung und Endreinigung

**Technische Daten**

**Typ: Mobiler Systemtrenner HOTFLOW MST 2.500**

Übertragungsleistung: 2.500 kW

Abmessungen (L x B x H): 1.600 x 800 x 1.650 mm

Gewicht: ca. 500 kg (ohne Wasser)

Medium: Wasser

Anschluss: DIN125 PN6 (Edelstahl)

Eintrittstemperatur primär: 90 °C / sekundär: 20°C

Austrittstemperatur primär: 70 °C / sekundär: 45°C

Massenstrom primär: 107.475 kg/h / sekundär: 85.980 kg/h

Druckverlust primär: 0,48 kPa /sekundär: 0,34 kPa

Technische Änderungen vorbehalten.

Folgende Positionen sind für den reinen Betrieb:

Vermietung Mietzeit / Tag

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Technische Grundpauschale / Tag

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Haftungsübernahme Wärme / Tag

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Anschluss und Inbetriebnahme / Einweisung

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Antransport durch Spedition

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Abtransport durch Spedition

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

**Bezugsquelle**

ENERENT Austria GmbH

Irrsberg 97

AT-5310 Mondsee - Sankt Lorenz

Tel.: +43 2167 90990-10

Email: anfrage@enerent.at

[www.enerent.at](http://www.enerent.at)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |