**1 ENERENT**

**1.1 MDC Mobile Dampfcontainer 1.500-2.600 kg/h**

**1.1.1 STEAMMASTER MDC bis 2.600 kg/h - Mobile Dampfzentralen**



**STEAMMASTER MDC 2.600 - Mobiler Dampfcontainer mit einer Leistung bis 2.600 kg/h**

Lieferung und Aufstellung eines mobilen Dampfcontainers auf Mietbasis zur Erzeugung von Sattdampf mit einer Temperatur von max. 200°C. Aufstellen eines Edelstahlschornsteins auf dem mobilen Dampfcontainer inkl. mobilem Schalldämpfer (Ausstoßhöhe ca. 5,50 m über Grund). Schnelldampferzeuger mit integriertem 2-Stoffbrenner, Wasserservicemodul, Härteüberwachung, Wasserprobekühleinrichtung und automatischer Chemikaliendosierung. Inbetriebnahme und technische Einweisung am Dampfcontainer durch einen Hotmobil-Techniker. Passende Verbindungsleitungen in den erforderlichen Dimensionen und Längen.

Abbau und Demontage der Kaminanlage. Abtransport des mobilen Dampfcontainers nach Beendigung der Mietzeit sowie dessen Wartung und Endreinigung.

**Technische Daten**

**STEAMMASTER MDC 2.600 - Mobiler Dampfcontainer bis 2.600 kg/h**

Dampfleistung: 1.500 - 2.600 kg/h

Brennerleistung: 500 - 1.700 kW

Abmessungen (L x B x H): 6.050 x 2.410 x 3.000 mm

+ zusätzlicher 10 ft. Container für Wasseraufbereitung (L=2.991, B=2.438, H=2.591 mm)

Gewicht: ca. 12.500 kg (ohne Wasser / Heizöl)

Medium: Sattdampf ca. 200°C

Ansprechüberdruck SV: 16 bar

Einstellbereich Kessel: 4,5 - 16,0 bar

Betriebsdruck max.: ca. 15,0 bar

Dualfeuerung Brennstoff: Heizöl EL oder Erdgas H

Frostschutzeinrichtung: ja

Fernüberwachung: Störmeldungsanschluss potentialfrei

Stromanschluss: 400 V / CEE 63 A

Kaminanlage: Edelstahlschornstein

Dampfanschluss bauseitig: DN 125 / PN 40

Abschlammung - Druckhaltung: DN 25 / PN 40

Wasseranschluss: 1" AG

Technische Änderungen vorbehalten.

Folgende Positionen sind für den reinen Betrieb:

Vermietung bis 2600 kg/ Mietzeit / Tag

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Mobile Wasseraufbereitung Mietzeit / Tag

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Elektrokabel 400 V - CEE 63 A à 25 m / Tag

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Mobiler Schalldämpfer MSD (optional) / Tag

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Fernüberwachung (optional) / Tag

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Technische Grundpauschale / Tag

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Haftungsübernahme Dampf / Tag

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Verbindungsleitung Wasseraufbereitung 1 Stück 1" à 10 m / Tag

EUR / Stück \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Verlängerung der Verbindungsleitung Wasseraufbereitung 1" je Stück, à 10 m / Tag

EUR / Stück \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Sicherungsschellen 1" für Verbindungsleitungen / je Stück / Tag

EUR / Stück \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Brennstoffmanagement (optional)

Abrechnung nach Verbrauch je Liter zum ENERENT Tagespreis

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Mobile Tankanlage optional/ Tag

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Antransport des Dampfcontainers per Spedition

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Abtransport des Dampfcontainers per Spedition

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Aufbau / Inbetriebnahme / Einweisung am Dampfcontainer

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Abbau des Dampfcontainers

EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

**Bezugsquelle**

ENERENT Austria GmbH

Irrsberg 97

AT-5310 Mondsee - Sankt Lorenz

Tel.: +43 2167 90990-10

Email: anfrage@enerent.at

[www.enerent.at](http://www.enerent.at)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preis:** |  |

 | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 | € |